| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ### Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις | Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια | Τοπογραφικό συνεργείο | Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων από Υπηρεσία | Σχέδια εγκεκριμένα από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλα τα σημεία | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.2 | ### Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | Σημείο αναμονής Ελέγχου (ΣΑΕ) Διατήρηση πρόσβασης | ΤΔ-Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.3 | ### Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατασκευή βάσεων εργοταξιακών οικημάτων | Σταθερότητα βάσεων | Εργοταξιάρχης | Εφαρμογή του Γενικού σχεδίου Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλες οι βάσεις | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
|  | Ανέγερση εργοταξιακών οικημάτων | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΔ-Γ.0 | Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία, ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Σε όσα οικήματα απαιτείται | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου

|  | Περίφραξη εσωτερικών χώρων εργοταξίου | Πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους | Εργοταξιάρχης | Διατήρηση πρόσβασης | ΤΔ-Γ.0 Γενικό Σχέδιο Εργοταξιακής Διάταξης εγκεκριμένο από Υπηρεσία | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι του εργοταξίου | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | ### Εργοταξιακές παροχές | Έλεγχος Εγκαταστάσεων/ Εξοπλισμού | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Όλες οι εργοταξιακές παροχές | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.5 | ### Εργαστήρια | Έλεγχος εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πεδίου | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0/ ΠΠΕ §4 ΥΠΕΧΩΔΕ/ 99 | Καταγραφή | Όλος ο εξοπλισμός | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.6 | ### Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων | Έλεγχος μηχανημάτων | Εργοταξιάρχης | Πληρότητα βασικών μηχανημάτων | ΤΔ-Γ.0 | Καταγραφή | Όλα τα βασικά μηχανήματα | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |
| 1.7 | ### Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος | Έλεγχος εγκαταστάσεων | Εργοταξιάρχης, Μηχανικός ελέγχου ποιότητας | Πληρότητα εγκαταστάσεων / εξοπλισμού | ΤΔ-Γ.0, Ισχύοντες Κανονισμοί | Καταγραφή | Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ### Χαράξεις |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου, ΦΕΕ Σχέδια μελέτης εφαρμογής |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Σ.Υ | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  |  | Χάραξη Πασσάλωση Χωροστάθμηση | Υπεύθυνος Τοπογραφικού Συνεργείου | Μελέτη εφαρμογής εγκεκριμένης από Υπηρεσία | Μελέτη εφαρμογής | Τοπογραφικές μέθοδοι Κεφ.Β/§1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | Όλα τα σημεία |  |
| 2.2 | ### Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2) |  |  |  |  |  |  | Ημερολόγιο έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ.μελ. κλπ | ΤΔ-Γ.0 | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  | Προετοιμασία | Σχέδια υφιστάμενων δικτύων υποδομής, υψομέτρων εδάφους, τοπογραφικό, ύπαρξη αποδέκτη ομβρίων | Εργοταξιάρχης | Μελέτη εφαρμογής Καθαρότητα / Καταλληλότητα επιφανείας |  |  |  |  |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένοι χώροι απόθεσης: Καταλληλότητα υλικού : ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος | Γεωμετρία χωροστάθμησης. Ύπαρξη νερού στο σκάμμα/ Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4 | Μελέτη εφαρμογής Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | ### Εκσκαφές Θεμελίων (Περιμετρική ζώνη κτιρίων κλπ) |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | ΤΔ-Γ.0 | Όλες τις μελέτες εφαρμογής |  |
|  | Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά | Καταλληλότητα – Απόρριψη υλικών εκσκαφής | Μηχανικός Χωματουργικών | Καταλληλότητα υλικών ΠΤΠ-Χ1/§2.4.2 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών, CBR): 1/Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση):1/5000m3 |  |
|  | Ευστάθεια παρειών, βάθος πυθμένα | Έλεγχος κλίσης παρειών, στάθμης πυθμένα | Μηχανικός Χωματουργικών Τοπογρ. Συνεργείο | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.8 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 | Άμεσες μετρήσεις | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |
|  | Παραλαβή σκάμματος | Γεωμετρία χωροστάθμησης Ύπαρξη νερού στο σκάμμα Καταλληλότητα επιφάνειας έδρασης | Μηχανικός Χωματουργικών | Σκάμμα ελεύθερο από νερό. Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1/§2.4, 2.6, 2.9 | Μελέτη εφαρμογής ΠΤΠ-Χ1 Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | ### Επιχώσεις Θεμελίων |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |
|  | Μελέτη Εφαρμογής | Επιβεβαίωση της εγκυρότητας μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Χωματουργικών | Εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής από Υπηρεσία | Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμπλήρωση της ορ. μελ. κλπ | ΤΔ-Γ.0 | Όλες τις μελέτες |  |
|  | Υλικό επίχωσης | Καταλληλότητα υλικού | Εργαστήριο | ΠΤΠ-Χ1§ 2.9 | ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1 | Σύμφωνα με την ΠΤΠ-Χ1/§4.2.2 (Έλεγχος οργανικών,CBR): 1/ Δανειοθάλαμο (Modified PROCTOR, Όρια Atterberg, Κοκκομετρική ανάλυση): 1/5000m3 |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Διάστρωση (Εξυγίανση εδάφους αν κριθεί αναγκαίο για εδαφοτεχνικούς λόγους) | Πάχος στρώσης | Μηχανικός Χωματουργικών | Τελικό πάχος βάσης εξυγ. 0.20m (0.10+0.10) σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155 Στρώσεις υπόβασης εξυγ. Πάχους 0.20m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150 | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 | Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 | Σε κάθε στρώση Σύμφωνα με τις ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 |  |
|  | Συμπύκνωση Επίχωση θεμελίων Βάση εξυγίανσης Υπόβαση εξυγίανσης | Βαθμός συμπύκνωσης | Εργαστήριο | Για επίχωση θεμελίων: ΤΔ-Δ&Ε-520.0 Για βάση- υπόβαση εξυγίανσης: Συμπύκνωση μέχρι 95% κατά την τροποπ. Μέθοδο PROCTOR (ΠΤΠ Ο-155, ΠΤΠ Ο-150 αντίστοιχα) | Γραπτές Οδηγίες Υπηρεσίας ΠΤΠ-Χ1 (Επίχωση θεμελίων) ΠΤΠ Ο-150 (Υπόβαση εξυγίανσης) ΠΤΠ Ο-155 (βάση εξυγίανσης) | Πυρηνική μέθοδος ASTM (D 2922-91) ASTM (D 3017-88) AASHTO T-180(D) AASHTO T-147 | Σύμφωνα με ΠΤΠ-Χ1 ΠΤΠ Ο-150 ΠΤΠ Ο-155 (1/200m2 ή 1/50 m3) | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ Πρακτικά δειγματοληψίας Αρχεία Ελέγχου |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Πολιτικός Μηχανικός | ΚΤΣ 97 | ΚΤΣ 97 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
| 3.1 | ### Σκυρόδεμα καθαριότητας | Πάχος, στάθμη | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.2 | ### Ξυλότυποι | Τύπος | Πολιτικός Μηχανικός | Στατική επάρκεια | ΚΤΣ § 11.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 39 DIN 1045, 4420, 18203, 18215 | Στατικοί υπολογισμοί | Σε κάθε σημαντικό τμήμα | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος γεωμετρίας, χωροστάθμηση | Τοπογραφικό συνεργείο | Επιτρεπόμενες αποκλίσεις |  | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Καθαρότητα, καλή κατάσταση επιφανειών | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρές συντηρημένες επιφάνειες |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Αποκολλητικό λάδι | Εργοδηγός | Ομοιόμορφη κάλυψη επιφανειών |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
|  |  | Στηρίξεις και συνδέσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Στερεότητα τύπων |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.3 | ### Ενσωματούμενα στοιχεία | Ακρίβεια θέσης | Τοπογραφικό συνεργείο | Μελέτη | Μελέτη, σχέδια | Τοπογραφικές μέθοδοι | Σε κάθε σκυροδέτηση | ΦΕΕ |
|  |  | Είδος | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | ### Σιδηροί οπλισμοί ### (βλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες στα έργα Οδοποιίας) | Θέση, διάμετρος, αποστάσεις μεταξύ ράβδων, επικάλυψη σκυροδέματος, μήκος επικάλυψης, αποστάσεις | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΣΑΕ Μελέτη ΚΤΣ 97 ΕΛΟΤ 959, 971 DIN 488 Κ.Τ.Χ. 2000 | Οπτικός έλεγχος, άμεση μέτρηση Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |  |
|  |  | Σταθερότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Σταθερότητα θέσης ράβδου |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |  |
|  |  | Καθαρότητα | Πολιτικός Μηχανικός | Καθαρισμός από σκόνη, σκουριά, λίπος |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |  |
| 3.5 | ### Παραλαβή σκυροδέματος | Μελέτη σύνθεσης | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη | ΚΤΣ 97, ΕΑΚ 2000 | Δελτία αποστολής | Σε κάθε νέα σύνθεση | ΦΕΕ |  |
|  |  | Χρόνος από ανάμιξη μέχρι πέρας διάστρωσης | Εργοδηγός | t σε min < 90-110 με επιβραδυντή |  | Καταγραφή, Δελτίο Αποστολής |  |  |  |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοστασιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | 6 δοκίμια μέχρι 150 κ.μ. σκυροδέματος 12 δοκίμια για ημερήσια ποσότητα> 150κ.μ. σκυροδ. (3 δοκίμια σε κάθε διάστρωση για όγκους<20m3 σύμφωνα με ΚΤΣ§ 13.3.10) |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Λήψη δοκιμίων/ Θραύση δοκιμίων (για εργοταξιακό σκυρόδεμα) | Εργαστήριο | ΚΤΣ 97 (κατά περίπτωση) |  | ΚΤΣ 97 ΣΚ-303 ΣΚ-304 | ΚΤΣ § 13.5 |  |
|  |  | Κάθιση | Εργαστήριο | ΚΤΣ (κατά περίπτωση) |  | Δοκιμή κάθισης ΣΚ-309 |  |  |
| 3.6 | ### Διάστρωση, συμπύκνωση | Τύπος, αριθμός δονητών | Πολιτικός Μηχανικός | Μελέτη, διάστρωση σε πάχη <0,6 m. | ΚΤΣ 97 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Ύψος πτώσης | Πολιτικός Μηχανικός | Η < 2,5 m | ΚΤΣ 97 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.7 | ### Αρμοί | Είδος, πλάτος, θέση, πλήρωση | Πολιτικός Μηχανικός | ΣΑΕ Μελέτη, σχέδια |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση |  |
| 3.8 | ### Συντήρηση σκυροδέματος | Διάρκεια | Πολιτικός Μηχανικός | t = 7-28 μέρες, Ανάλογα με τον τύπο του δομικού στοιχείου (tmin = 7 μέρες) | Κ.Τ.Σ 97 (Άρθρο 10) | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
| 3.9 | ### Αφαίρεση ξυλοτύπων | Αντοχή σκυροδέματος | Πολιτικός Μηχανικός | Απαιτούμενη αντοχή σκυροδ. | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11) | ΚΤΣ 97 (Άρθρο 11-Πιν.11.6) | Σε κάθε σκυροδέτηση | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕ-Γ-1.0 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1α | ### Μελέτη | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | ΓΟΚ | ΓΟΚ |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
| 4.1β | ### Οπτοπλινθοδομές | Έλεγχος υλικών |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Οπτόπλινθοι | Μηχανικός Προμηθειών | Ανοχές διαστάσεων + 3-5%, φαιν. βάρος 0,8-1,0 gr /cm3 | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Συνδετήρες και μεταλλικές στερεώσεις |  | Τεχνικό φυλλάδιο προμηθευτή | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Οπλισμός ζωνών ενίσχυσης (σενάζ) |  | Πιστοποιητικά σιδήρου οπλισμού | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Κτίσιμο και αρμολόγηση | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Απόκλιση +3% (επιπεδότητα τοίχου), πάχος αρμού = 1 cm | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Κατασκευή σενάζ | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | Σύμφωνα με Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων | Εργοδηγός | 5τεμ/m2 τοίχου BS 1243 | ΒS 1243 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Επαφή με δοκούς ή οροφή (σφήνωμα) | Εργοδηγός | Μετά από 2 ημέρες τουλάχιστον | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Η/Μ διελεύσεις | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | Παράλληλη εργασία, όχι χρήση κρουστικών εργαλείων | ΤΔ-Δ&Ε-1000.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1γ | ### Τοιχοποιίες ξηρής δόμησης | Έλεγχος υλικών |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Στηρίγματα στερέωσης |  | Σκελετός σύμφωνα με DIN 18182. Πάχος γαλβανίσμ. 100gr/m3 | DIN 18182 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Γυψοσανίδες |  | ΣΑΕ Είδος υλικού, πάχος ανάλογα με μελέτη Min. ηχομον. 45dB | ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Πετροβάμβακας (σταθεροί τοίχοι) |  | Πυκν > 50kg/m Πάχος > 50mm | DIN 18164, ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Υαλοβάμβακας (ελαφριά χωρίσματα) |  | Πυκν > 30kg/m Πάχος > 50mm | ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Χάραξη | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | Σύμφωνα με μελέτη | Μελέτη | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση σκελετού | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Κατάλληλη στήριξη, αποδεκτές αποκλίσεις | Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή | Οπτικός έλεγχος Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Τοποθέτηση γυψοσανίδων και μόνωσης – Στοκάρισμα αρμών | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Σύμφωνα με μελέτη (αρχιτεκτονική, ηχομόνωσης, πυροπροστασίας) | ΤΔ-Δ&Ε-1040.0, ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |
|  |  | Μεταλλικά κασώματα | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | Σύμφωνα με | ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |
|  |  | Η/Μ διελεύσεις | Μηχανικός αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Ταυτόχρονη εργασία | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2α | ### Κονιάματα | Νερό | Εξωτερικό Εργαστήριο | ΕΛΟΤ 345 | ΕΛΟΤ 345 | Έλεγχος Πιστοποιητικών |  |  |
|  |  | Ασβέστης | Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου | Περιεκτικότητα σε οξείδιο ασβεστίου και μαγνησίου >35% | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος Πιστοποιητικών | 1/10 tn άνυδρης άσβεστου) |  |
|  |  | Υδράσβεστος | Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου | ΑΤΟΕ 1976 και 1017 | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος Πιστοποιητικών |  |  |
|  |  | Άμμος | Μηχανικός Ποιοτικού ελέγχου | Τύπος 051Α ή 052Β, κοκκομετρική σύνθεση βάση | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος Πιστοποιητικών | 1/100m3 |  |
|  |  | Μαρμαρόσκονη | Μηχανικός Ποιοτικού ελέγχου | Λεπτόκοκκος ή χονδρόκοκκος Νο 1 έως Νο 3 | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος Πιστοποιητικών |  |  |
|  |  | Ανάμιξη και παρασκευή | Μηχανικός Ποιοτικού ελέγχου | ΣΑΕ Σύμφωνα με Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος δοσολογίας |  |  |
|  |  | Πρόσμικτα υλικά/ Χρήση |  |  | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Ποσοτικός έλεγχος |  |  |
| 4.2β | ### Επιχρίσματα | Αναλογία υλικών |  | Σύμφωνα με ΑΤΟΕ-7132 | ΑΤΟΕ-7132, ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Έλεγχος δοσολογίας |  |  |
|  |  | Προετοιμασία επιφανειών εφαρμογής | Εργοδηγός | Τοποθέτηση κασωμάτων, καθαρισμός, διαβροχή επιφανειών | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Εφαρμογή επιχρισμάτων σε 3 στρώσεις | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Πάχη στρώσεων και αναλογία υλικών κάθε στρώσης | ΑΤΟΕ-7132 ΑΤΟΕ-7124, ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Χρήση στεγανωτικών, πρόσμικτων, νευρομετάλ | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών |  | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Επιπεδότητα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Επιφάνειες απόλυτα λείες και ευθυγραμμισμένες | ΤΔ-Δ&Ε-1080.0 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα |  |
| 4.3 | ### Κουφώματα αλουμινίου | Έλεγχος υλικών |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Διατομές αλουμινίου |  | ΣΑΕ Ελάχιστη σκληρότητας επιφανείας 12 Webster’s | ΕΛΟΤ 306/1974, 308/1979 ΑΤΟΕ-6006, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Εξαρτήματα λειτουργίας |  | ΣΑΕ Απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας | ISO 9001, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Στερεώσεις, ταινίες προστασίας |  | Επαρκής αντοχή, γαλβάνισμα | ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Υλικά βαφής |  | Αντοχή σε υγρασία, αλκάλια, ασβέστη | DIN 54003,53151,53153, 53156,53152,50018, 50021 ASTM D522, D2794, B117 ISO 2409, 1519, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Τοποθέτηση | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Ασφαλές, στεγανό, αθόρυβο αποτέλεσμα | Μελέτη, τεχνικό φυλλάδιο προμηθευτή, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Βαφή | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Απόλυτη ομοιοχρωμία, αισθητικό αποτέλεσμα | Μελέτη, τεχνικό φυλλάδιο προμηθευτή, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Ανοχές | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | 2mm από κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση | ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα |  |
| 4.4 | ### Μεταλλικές κατασκευές (πλην αλουμινίου) |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Χαλύβδινα κουφώματα, κιγκλιδώματα, κλπ | Υπεύθυνος Προμηθειών | Καθαρές διατομές, μορφές, διαστάσεις σύμφωνα με μελέτη | Μελέτη DIN 17100 ΦΕΚ, ΤΔ-Δ&Ε-1140.0 |  | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Συνδέσεις διατομών, ενώσεις, οπές κοχλιώσεων, γαλβάνισμα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Συγκολλήσεις σύμφωνα με Γερμ. ή Αγγλ. Πρότυπα, απαιτήσεις γαλβανίσματος, αντισκωριακή προστασία | ΤΔ-Δ&Ε-1140.0 | Έλεγχοι πιστοποιητικών συγκολλητών Οπτικός έλεγχος |  |  |
|  |  | Τοποθέτηση / Αποκλίσεις | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών |  | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1140.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | ### Ξύλινες κατασκευές |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υλικά (ξυλεία, μεταλλικά μέρη) | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών |  | ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος Πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Κουφώματα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Ελάχ. Πάχος = 50mm Ηχομόνωση= 21dB | ΑΤΟΕ – 5446, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος Πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Τοποθέτηση Ανοχές | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Βαφή | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Χρωματική μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-1120.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
| 4.6 | ### Επιστρώσεις δαπέδων/ Επενδύσεις τοίχων | Έλεγχος υλικών |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Κεραμικά πλακίδια | Υπεύθυνος προμηθειών | Διαστάσεις, πάχος, αντοχή σύμφωνα με Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Κόλλα κεραμικών πλακιδίων |  | Σύμφωνα με CNR-1C1 TE/ UEAtc CEE 83/447-8 | CNR-1C1, TE/UEAtc, CEE 83/447-8, ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Υλικό αρμολόγησης |  | Στεγανοποιητικό ακριλικό τσιμεντοειδές κονίαμα | ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 |  | Σε κάθε παραλαβή |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μαρμάρινες πλάκες |  | Λευκά Καβάλας | ΑΤΟΕ-7051,7069, ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Πλίνθοι |  | Αντοχή σε θλίψη 600 χγρ/τ.μ. | ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υπόστρωμα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Απαιτούμενα υψόμετρα, κλίσεις | ΑΤΟΕ-7336,7337, ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Άμεση μέτρηση Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση / κόλληση πλακιδίων | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών |  | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Αρμολόγηση | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | 24h μετά την τοποθέτηση Σταθερό πάχος, σωστή ευθυγράμμιση, χρήση σταυρών | ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Βιομηχανικά δάπεδα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Χυτευόμενα δάπεδα με χρήση σκληρυντικών προσμίκτων | ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Δάπεδα εξωτερικών χώρων | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Σύμφωνα με Μελέτη, ΤΠ | Μελέτη, ΤΟ, ΤΔ-Δ&Ε-1060.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | ### Ψευδοροφές | Έλεγχος υλικών |  | ΣΑΕ |  |  |  |  |
|  |  | Ψευδοροφές γυψοσανίδων | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Ανθυγρές d = 12.5mm Βάρος, αντοχή κατά DIN 18180 | DIN 18180, ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Ψευδοροφές ορυκτών ινών |  | Κ= 0.054Kcal/mh Ηχοαπορ 60-80% Άκαυστες (Α) κατά DIN 4102 | ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Μεταλλικές λωρίδες αλουμινίου |  | Αυτοφερόμενες, πλάτους 20 εκ | ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Κατασκευή |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Χάραξη |  | Απαιτούμενες διαστάσεις | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 |  | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση συστημάτων ανάρτησης /πλακών | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μηχανική αντοχή, ευστάθεια, ακαμψία, πυρασφάλεια, ηχομόνωση | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Διελεύσεις Η/Μ Θυρίδες επίσκεψης | Εργοδηγός | Αφανείς, ανθεκτικές, εύχρηστες | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0, 1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Επιπεδότητα | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Απόκλιση < 5mm σε όλες τις διευθύνσεις | ΤΔ-Δ&Ε-1040.0 | Άμεση μέτρηση | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | ### Υαλουργικές εργασίες |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υαλοπίνακες, υλικά σφράγισης | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | ΣΑΕ Είδος, πάχη, στεγανότητα σύμφωνα με Μελέτη | ΤΔ-Δ&Ε-1160.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1160.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
| 4.10 | ### Χρωματισμοί |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υλικά χρωματισμών |  | ΣΑΕ Εργαστηρ. έλεγχοι καταλληλότητας, μη τοξικά, αντοχή σε καιρικές συνθήκες | Χρωματική μελέτη, | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Προετοιμασία επιφάνειας | Εργοδηγός | Καθαρή, λεία, επίπεδη |  | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Χρωματισμοί (Στοκάρισμα, αστάρωμα, τελικές στρώσεις) | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Υλικό, στρώσεις, χρώμα, βάση Μελέτης | Χρωματική μελέτη | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | ### Μονώσεις/ Στεγανώσεις / Αρμοί |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Στεγανοποιητικά υλικά, θερμομονωτικά υλικά, σφράγισης αρμών |  | ΣΑΕ | ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Προετοιμασία επιφάνειας | Εργοδηγός | Λεία, καθαρή επιφάνεια | ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση μόνωσης, στεγάνωσης | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Σύμφωνα με μελέτη, τεχν. Φυλλάδια κατασκευαστή Θερμοκρασία εφαρμογής > 5° C | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Προστασία μόνωσης (στεγανωτική μεμβράνη) | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Φύλλο αλουμινίου ή άλλο ανάλογα τον τύπο μεμβράνης | ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Σφράγιση/ επιστέγαση αρμών | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Εξασφάλιση υδατοστεγανότητας παραλαβή συστολοδιαστολών | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1100.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | ### Στέγες |  |  |  |  |  |  | Ημ/γιο Έργου ΦΕΕ |
|  |  | Υλικά στεγών (ξύλινα μέρη, κεραμίδια) | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1020.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Τοποθέτηση ξύλινων μερών | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1020.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1020.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |
|  |  | Επικεράμωση | Μηχανικός Αρχιτεκτονικών | Μελέτη | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1020.0 | Οπτικός έλεγχος | Σε κάθε τμήμα |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ### Εγκατάσταση ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2411/86 | ΔΔΠ 510 | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (VPE) | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, Έγκριση DVGW/KTW, DIN 16892, 16893 85°C/10bar | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Στηρίξεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Στοιχεία σύνδεσης VPE με μεταλλικά στοιχεία | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, DIN 8076 | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Αυτόματα εξαεριστικά, Σφαιρικές βαλβίδες, Γωνιακοί διακόπτες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, 120°C/12bar (αυτ. εξαερ.), 100°C/10bar (σφ. βαλβ. και γων. διακ.) | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μονώσεις σωληνώσεων με κοχύλια | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, t = -40 έως 105°C, λ < 0.036 W/m.K (DIN 52612 σε 0°C) μ > 3000 (DIN 52615), B1 (DIN 4102) | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Συλλέκτης – διανομέας ύδρευσης | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Ερμάρια τοποθέτησης συλλεκτών | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Είδη κρουνοποιίας | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σωληνώσεων | Εργοδηγός Η/Μ |  | Μελέτη ΤΟΤΕΕ 2411/86 § 7.6, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος στήριξης |  |  |
|  |  | Δοκιμή εγκατάστασης | Μηχανικός Η/Μ | Καμία διαρροή | ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | ΤΟΤΕΕ 2411/86, § 14 | Όλα τα τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ ΦΕΕ |
|  |  | Τοποθέτηση μόνωσης – Προστασία σωληνώσεων | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2411/86 § 8.4.3, § 10, Πληροφοριακό υλικό από κατασκευαστή μόνωσης, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
|  |  | Εγκατάσταση εξαρτημάτων, ειδών υγιεινής | Εργοδηγός Η/Μ | Συμφωνία με σχέδια | Μελέτη ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος Πληρότητα εξοπλισμού | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
| 5.2 | ### Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων |  |  |  | ΤΟΤΕΕ 2412/86 |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, DIN 19560, B1 (DIN 4102), 6 bar/20°C | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Στηρίξεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Εξαρτήματα αποχέτευσης | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Είδη υγιεινής | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σωληνώσεων, εξαρτημάτων | Εργοδηγός Η/Μ |  | Μελέτη ΤΟΤΕΕ 2412/86 §4, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος στήριξης Διατήρηση κλίσης |  |  |
|  |  | Δοκιμές δικτύου | Μηχανικός Η/Μ | Διατήρηση πίεσης για 3 λεπτά | ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | ΤΟΤΕΕ 2412/86 §10.2 | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ ΦΕΕ |
|  |  | Σύνδεση ειδών υγιεινής | Εργοδηγός Η/Μ | Συμφωνία με σχέδια | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα τμήματα της εγκατάστασης |  |
| 5.3 | ### Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων |  |  |  | ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 |  |  |  |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2412/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Πλαστικοί σωλήνες από PVC και εξαρτήματα για όδευση εντός εδάφους | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, DIN 8061/8062, ΕΛΟΤ 9, DIN 1986, B1 (DIN 4102), 6 bar | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Διατάξεις συλλογής ομβρίων, φρεάτια, κανάλια | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση διατάξεων, εξαρτημάτων | Εργοδηγός Η/Μ |  | Μελέτη ΤΟΤΕΕ 2412/86 § 4, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος στήριξης Διατήρηση κλίσης | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης |  |
| 5.4 | ### Εγκατάσταση κλιματισμού – θέρμανσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2421-1/86, 2421-2/86, 2423/86, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Παραλαβή υλικών | Σωληνώσεις από χαλκοσωλήνες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, DIN 1786/1969 (Φ< 54mm), DIN 1754/1969 (Φ > 54mm) | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών Έλεγχος ελαχ. πάχους | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Εξαρτήματα, όργανα | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Στηρίξεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Μονώσεις σωληνώσεων με κοχύλια | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, t = -40 έως 105° C, λ <0.036 W/m.K (DIN 52612 σε 0°C), μ>3000 (DIN 52615),B1(DIN4102) | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κυκλοφορητές | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, CE, 10bar/120° C | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, CE, ΠΔ 1180/81-ΦΕΚ 293/Α/6 ΟΚΤ 1981 | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Θερμαντικά σώματα | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, CE, DIN 4703, DIN 4722 | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | FCU | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, CE, | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Ανεμιστήρας εξαερισμού λουτρού | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, CE | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλέγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Αεραγωγοί | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σωληνώσεων και αεραγωγών | Εργοδηγός Η/Μ |  | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 |  |  | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος στεγανότητας δικτύων για θέρμανση χώρων | Εργοδηγός Η/Μ | 1.3 φορές της μέγιστης πίεσης | ΤΟΤΕΕ 2421-1/86, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | ΤΟΤΕΕ 2421-1/86 § 5.6.2 | Σε όλα τα δίκτυα | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος δικτύων | Εργοδηγός Η/Μ | Υπερπίεση 50% για 30 λεπτά | ΤΟΤΕΕ 2423/86, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | ΤΟΤΕΕ 2423/86- 701.3 | Σε όλα τα δίκτυα | ΦΕΕ |
|  |  | Μετρήσεις παροχής | Εργοδηγός Η/Μ | Μελέτη | ΤΟΤΕΕ 2423/86, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | ΤΟΤΕΕ 2423/86- 701.6 | Σε όσα σημεία προβλέπονται | ΦΕΕ |
|  |  | Λειτουργικός έλεγχος | Μηχανικός Η/Μ | Μελέτη | ΤΟΤΕΕ 2421-1/86, ΤΔ-Δ&Ε-1220.0 | ΤΟΤΕΕ 2421-1/86- § 5.6.3 | Σε κάθε δίκτυο θέρμανσης | ΦΕΕ |
| 5.5 | ### Εγκατάσταση καυσίμου αερίου |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Σωληνώσεις από χαλκοσωλήνες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, DIN 1787, ASTM B 224, ISO 1337, Seamless | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εξαρτήματα | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Στηρίξεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Μονάδα αερίου | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, CE, 90/396/CEE, 92/42/CEE, CE 64-8, BS 6400:1985, BS 6891: 1988, BS 5440 | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση σωληνώσεων, εξαρτημάτων, μετρητών | Εργοδηγός Η/Μ | Κίτρινο χρώμα | Μελέτη ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος Έλεγχος στήριξης | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης |  |
|  |  | Καπνοδόχος | Εργοδηγός Η/Μ | Ύπαρξη καπνοδόχου | ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα σημεία καταναλωτών |  |
|  |  | Έλεγχος Σωληνώσεων | Μηχανικός Η/Μ | Διατήρηση πίεσης 1 bar για 10 λεπτά | ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | ΤΟΤΕΕ 2471/86 § 6.1 | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Έλεγχος αερισμού χώρων | Μηχανικός Η/Μ | Προβλεπόμενα ανοίγματα | ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | ΤΟΤΕΕ 2471/86 | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
|  |  | Έλεγχος απαγωγής καπναερίων | Μηχανικός Η/Μ | Προβλεπόμενοι καπνοδόχοι/ καπναγωγοί | ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | ΤΟΤΕΕ 2471/86 § 6.3 | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
| 5.6 | ### Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΚΕΗΕ |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Καλώδια | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, ΦΕΚ 59Β/55, ΕΛΟΤ 563.3-4, VDE 0281, BS 6004/84, ΕΛΟΤ 843/85 | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Σωληνώσεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, DIN 49017, DIN 49018, ΕΛΟΤ 799, ΕΛΟΤ 798.1,BS 6099 | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Στηρίξεις | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή |  |
|  |  | Εσχάρες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, DIN 17162 (FS, εσωτ. χωρ.) DIN 50976 (FT, εξωτ. χωρ.) | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Διακόπτες, ρευματοδότες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Μεταλλικοί πίνακες και υλικό πινάκων | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9001, CE, DIN VDE 0660, IEE, IEC 439-1, Έλεγχος στη ΔΕΗ | ΚΕΗΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Υλικά γειώσεων | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9001, ΕΛΟΤ 197, ΚΕΗΕ, DIN 18015, VDE 0141, DIN 57141 | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Αυτόνομα φωτιστικά | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9002, ΕΝ 60598-2-22 (90min) | ΕΝ 60598-2-22, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών σωληνώσεων | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΚΕΗΕ Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
|  |  | Τοποθέτηση αγωγών/ καλωδίων και σχαρών | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΚΕΗΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
|  |  | Τοποθέτηση διακοπτών και ρευματοδοτών | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΚΕΗΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εγκατάσταση πινάκων | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΚΕΗΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης | ΦΕΕ |
|  |  | Γείωση | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης |  |
|  |  | Έλεγχος εγκατάστασης | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 |  |  |  |
|  |  | Λειτουργικός έλεγχος | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος πινάκων | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |
|  |  | Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας | Μηχανικός Η/Μ | Λειτουργία | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα φωτιστικά |  |
|  |  | Έλεγχος γειώσεων | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |
| 5.7 | ### Εγκατάσταση τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και κουδουνιών |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | Οδηγίες ΟΤΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Καλώδια | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 |  | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Τηλεφωνικοί κατανεμητές | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, ISO 9001, DIN 41611-6-C-CL | Οδηγίες ΟΤΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος. Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τροφοδοτική συσκευή θυροτηλεφώνου | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Θυροτηλέφωνα | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία, CE | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση |  |  |  | Οδηγίες ΟΤΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 |  |  |  |
| 5.8 | ### Εγκατάσταση τηλεόρασης |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Κεραία, ιστός | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Ομοαξονικό καλώδιο | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Κεντρικοί ενισχυτές, κατανεμητές, διακλαδωτήρες | Υπεύθυνος Παραλαβής | ΣΑΕ, Παραγγελία | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγκατάσταση | Εγκατάσταση κεραίας και καλωδίων | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 |  |  |  |
| 5.9 | ### Εγκατάσταση ανελκυστήρων |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μελέτης εφαρμογής | Μηχανικός Η/Μ | ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2 | ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 |  | Όλες τις μελέτες | Σχέδια |
|  | Παραλαβή υλικών | Οδηγοί ολισθήσεως | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Πόρτες, πλαίσιο, θάλαμος | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Αντλία, δοχείο λαδιού και κινητήρας | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Κύλινδρος- έμβολο | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Ηλεκτρική εξάρτηση | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Λοιπές διατάξεις ασφαλείας | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Όργανα λειτουργίας και αυτοματισμού | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Σωληνώσεις | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Συρματόσχοινα, τροχαλία | Υπεύθυνος Παραλαβής |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγκατάσταση | Εγκατάσταση οδηγών και εξαρτημάτων φρέατος | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Οπτικός έλεγχος |  |  |
|  |  | Εγκατάσταση θαλάμου και εξαρτημάτων ασφαλείας | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης |  |
|  |  | Ηλεκτρική εγκατάσταση | Εργοδηγός Η/Μ |  | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα τμήματα της εγκατάστασης |  |
|  |  | Έλεγχος Τεχνικού Φακέλου | Μηχανικός Η/Μ | Συμφωνία με ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2 | ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Διαδικασία από οργανισμό πιστοποίησης | Όλοι οι ανελκυστήρες |  |
|  |  | Δοκιμές | Μηχανικός Η/Μ | CE | ΤΔ-Δ&Ε-1280.0 | Έλεγχος πιστοποιητικών | Όλοι οι ανελκυστήρες | Πιστοποιητικό ανελκυστήρα |
| 5.10 | ### Εγκατάσταση πυρόσβεσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Παραλαβή υλικών | Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6 kg | Υπεύθυνος Παραλαβής | Παραγγελία ΕΛΟΤ ΕΝ 3 | ΤΔ-Δ&Ε-1200.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  |  | Πυροσβεστήρες CO2 6 kg | Υπεύθυνος Παραλαβής | Παραγγελία ΕΛΟΤ ΕΝ 3 | ΤΔ-Δ&Ε-1200.0 | Οπτικός και ποσοτικός έλεγχος | Σε κάθε παραλαβή | Δελτίο Αποστολής |
|  | Εγκατάσταση | Εγκατάσταση πυροσβεστήρων | Εργοδηγός Η/Μ | Τοποθέτηση στα σημεία που υποδεικνύονται από τα σχέδια | Σχέδια, ΤΔ-Δ&Ε-1200.0 | Οπτικός έλεγχος | Όλα τα σημεία | ΦΕΕ |

| Κωδικός:ΠΠΕ | ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: ../../.. |  |
| Σελίδα : από | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου |

## ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές

| Α/Α | Αντικείμενο | Ελεγχόμενο Χαρακτηριστικό | Υπεύθυνος Ελέγχου Αναδόχου | Κριτήριο Αποδοχής | Αναφορές – Πρότυπα | Διαδικασία ελέγχου/ δοκιμής | Συχνότητα ελέγχου / δειγματοληψιών | Έντυπο καταγραφής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | ### Δοκιμές |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δοκιμή δικτύου ύδρευσης | Δίκτυο ύδρευσης | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή δικτύου πυρόσβεσης | Δίκτυο πυρόσβεσης | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1200.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων | Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων | Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή δικτύου άρδευσης | Δίκτυο άρδευσης | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη, ΤΔ-Δ&Ε-1140.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή δικτύου καυσίμου αερίου | Δίκτυο καυσίμου αερίου | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΔΕΠΑ, ΤΔ-Δ&Ε-1180.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ- |
|  | Δοκιμή ηλεκτρικού δικτύου | Ηλεκτρικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Κανονισμοί ΔΕΗ, ΤΔ-Δ&Ε-1240.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |
|  | Δοκιμή τηλεφωνικού δικτύου | Τηλεφωνικό δίκτυο | Μηχανικός Η/Μ | Σωστή λειτουργία | Μελέτη Οδηγίες ΟΤΕ, ΤΔ-Δ&Ε-1300.0 | Δοκιμή λειτουργίας | Όλη η εγκατάσταση | Ημερολόγιο Έργου ΦΕΕ |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΠΕ 1: Προετοιμασία / ανάπτυξη εργοταξίου	1

Αποτυπώσεις/ Περίφραξη του χώρου, χαράξεις	1

Εντοπισμός / προετοιμασία χώρων ανάπτυξης εργοταξίου και εξωτερικές / εσωτερικές προσπελάσεις	1

Ανάπτυξη / οργάνωση εργοταξίου	1

Εργοταξιακές παροχές	2

Εργαστήρια	2

Προσκόμιση βασικών μηχανημάτων	2

Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σκυροδέματος	2

ΠΕΠΕ 2: Χωματουργικά	3

Χαράξεις	3

Γενικές Εκσκαφές (Επιφάνειες Βάσης>12,00m2)	3

Εκσκαφές Θεμελίων (Περιμετρική ζώνη κτιρίων κλπ)	5

Επιχώσεις Θεμελίων	6

ΠΕΠΕ 3: Σκυροδετήσεις	8

Σκυρόδεμα καθαριότητας	8

Ξυλότυποι	8

Ενσωματούμενα στοιχεία	8

Σιδηροί οπλισμοί	9

Παραλαβή σκυροδέματος	9

Διάστρωση, συμπύκνωση	10

Αρμοί	10

Συντήρηση σκυροδέματος	10

Αφαίρεση ξυλοτύπων	10

ΠΕΠΕ 4: Αρχιτεκτονικές Εργασίες	11

Μελέτη	11

Οπτοπλινθοδομές	11

Τοιχοποιίες ξηρής δόμησης	12

Κονιάματα	13

Επιχρίσματα	13

Κουφώματα αλουμινίου	14

Μεταλλικές κατασκευές (πλην αλουμινίου)	15

Ξύλινες κατασκευές	16

Επιστρώσεις δαπέδων/Επενδύσεις τοίχων	16

Ψευδοροφές	18

Υαλουργικές εργασίες	19

Χρωματισμοί	19

Μονώσεις/ Στεγανώσεις / Αρμοί	20

Στέγες	21

ΠΕΠΕ 5: Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων	22

Εγκατάσταση ύδρευσης	22

Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων	24

Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων	25

Εγκατάσταση κλιματισμού – θέρμανσης	26

Εγκατάσταση καυσίμου αερίου	29

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων	31

Εγκατάσταση τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και κουδουνιών	34

Εγκατάσταση τηλεόρασης	35

Εγκατάσταση ανελκυστήρων	36

Εγκατάσταση πυρόσβεσης	37

ΠΕΠΕ 6: Δοκιμές	38

Δοκιμές	38