# Β.3-1	ΓΕΝΙΚΑ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες |  | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασμός – Παραδοχές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Η μελέτη εντάσσεται και εναρμονίζεται με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, το τυχόν υφιστάμενο σχέδιο διαχείρισης λυμάτων καθώς και το σχεδιασμό όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 2 | Έχει καθοριστεί η εμβέλεια και η κλίμακα του έργου σε συσχετισμό με το γεωγραφικό χώρο αναφοράς (π.χ. διαδημοτική συνεργασία, αποκεντρωμένο σύστημα κτλ); |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 3 | Έχει καθοριστεί το είδος του έργου σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές της περιοχής, πρόκειται δηλαδή για: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - νέο έργο; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - υφιστάμενο προς αναμόρφωση ή προς συμπλήρωση έργο; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - μέρος ενός συνολικού έργου αποχέτευσης; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - τμήμα ενός ευρύτερου σχήματος διαχείρισης λυμάτων; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
| 4 | Έχουν ληφθεί υπόψη αξιόπιστα φορτία σχεδιασμού: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - μέγιστη ωριαία παροχή (L/s) και διάρκειά της; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - τρόπος διάθεσης υπερβάλλουσας παροχής και απαιτούμενη επεξεργασία; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - ημερήσια διακύμανση παροχής ξηράς περιόδου; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - ρυπαντικά φορτία (COD,BOD5, SS, VS, TP, TN, NH4-N, NO3-N κτλ); |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - ελάχιστος εβδομαδιαίος και ημερήσιος λόγος COD/N και COD/P; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - διακύμανση θερμοκρασίας λυμάτων; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - εποχιακή διακύμανση παραμέτρων σχεδιασμού; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Έχουν προσδιορισθεί τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της μονάδας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - λειτουργικές παράμετροι (ηλικία ιλύος, χρόνος παραμονής, όρια φόρτισης κτλ); |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - αριθμός παράλληλων μονάδων και παρακάμψεις; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - εφεδρεία εξοπλισμού; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - ρυπαντικά φορτία εισόδου – αποδέκτη (COD,BOD5, SS, VS, TP, TN, NH4-N, NO3-N κτλ); |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - ρυπαντικά φορτία εξόδου – αποδέκτη (COD,BOD5, SS, VS, TP, TN, NH4-N, NO3-N κτλ); |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
| 6 | Ο λειτουργικός σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων έχει μελετηθεί έτσι ώστε να καλύπτει δεδομένες ανάγκες, όπως είναι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - η εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα συγκεκριμένων οικισμών που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - η επιλογή της θέσης της ΕΕΛ παρέχει τη βέλτιστη λειτουργική λύση (μειωμένα μήκη αγωγών, μικρές ανάγκες άντλησης, ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γειτνίαση αποδεκτών εκροής και ιλύος, κοινωνική αποδοχή; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
| 7 | Κατά το σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί υπόψη επιμέρους παράμετροι ώστε να: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - αποφεύγονται τα μεγάλα μήκη αγωγών; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - αποφεύγονται οι μεγάλες ανάγκες άντλησης; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - αποφεύγεται η χωροθέτηση της μονάδας και των αντλιοστασίων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση οι αποδέκτες της επεξεργασμένης εκροής και της ιλύος; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
|  | - υπάρχει ευρύτερη κοινωνική αποδοχή (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) για τη χωροθέτηση της μονάδας; |  | - …... |  | - …... |  | - …... | - 1 |  |  |
| 8 | Για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων έχουν καταγραφεί και αντιστοίχως ληφθεί υπόψη οι ανάγκες ή/και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας όπως εκφράζεται από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 9 | Τα συνοδά της εγκατάστασης έργα (οδός πρόσβασης, έργο διάθεσης κτλ.) έχουν μελετηθεί και ληφθεί υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Έχουν καθοριστεί τα βασικά στάδια (αναγνωριστική μελέτη, προμελέτη, οριστική μελέτη) που θα πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη, ανάλογα με την προτεινόμενη μέθοδο επεξεργασίας (συμβατικά συστήματα, φυσικά συστήματα επεξεργασίας); |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 11 | Έχουν προσδιορισθεί τα χρονοδιαγράμματα καθώς και οι διαδικασίες έγκρισης των διαδοχικών σταδίων της μελέτης; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 12 | Έχουν καθορισθεί και εκπονηθεί οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της μελέτης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις Εγκυκλίους 37 ή 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 13 | Έχει προσδιορισθεί η χρονική αλληλουχία, οι διαδικασίες έγκρισης και ο βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των υποστηρικτικών μελετών; |  | …... |  | …... |  | …... | 1 |  |  |
| 14 | Υπάρχουν ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι που επιβάλλουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων; | …... |  | …... |  | …... |  | 1 |  |  |
| 15 | Υπάρχει δέσμευση στους περιβαλλοντικούς όρους για μακροχρόνια καταγραφή / παρακολούθηση συγκεκριμένων συνθηκών (π.χ. καταγραφή ηχορύπανσης, ρύπανσης υδατικών συστημάτων); | …... |  | …... |  | …... |  | 3 |  |  |
| 16 | Οι πηγές λήψης και απόθεσης υλικών έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μελέτης; | …... |  | …... |  | …... |  | 3 |  |  |
| 17 | Υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου; | …... |  | …... |  | …... |  | 2, 3 |  |  |
| 18 | Υπάρχουν στη μελέτη αποκλίσεις ή/και διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση; | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |
| 19 | Όπου υπάρχουν στη μελέτη αποκλίσεις ή/και διαφοροποιήσεις από τη σύμβαση αυτές περιγράφονται και αιτιολογούνται επαρκώς; | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |
| 20 | Έχουν εγκριθεί από τη Υπηρεσία όλα τα τμήματα της μελέτης; | …... |  | …... |  | …... |  | 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες |  |  | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  | Μ/Δ | * |  |  |  | Παρατηρήσεις |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| ## 1.2 Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Εκπονήθηκαν όλα τα στάδια της μελέτης καθώς και οι υποστηρικτικές μελέτες σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 37 ή 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΕΝ 12255-11; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Η συλλογή των τοπογραφικών δεδομένων και η σύνταξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων έγινε σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές μελετών του ΠΔ 696/74; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Εφαρμόσθηκαν σε όλα τα στάδια της μελέτης τα Προεδρικά Διατάγματα, νομοθετικά ψηφίσματα, διατάξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε συγκεκριμένους όρους για την περιοχή όπως η προστασία των οικοσυστημάτων, των ορεινών όγκων, του αιγιαλού των χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων, κτλ; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| ## 1.3 Ακρίβεια Υπολογισμών Τοπογραφικών Εργασιών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Όλες οι απαιτούμενες τοπογραφικές, χαρτογραφικές και φωτογραμμετρικές εργασίες έγιναν με την ακρίβεια που προβλέπεται στο ΠΔ 696/74, Τμήμα Β, Άρθρα 108-118 για: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - τις μετρήσεις μηκών & γωνιών; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
|  | - τους τριγωνισμούς; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
|  | - την πολυγωνομετρία; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
|  | - τις χωροσταθμήσεις; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
|  | - τις αποτυπώσεις; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| 2 | Η οριζόντια απόκλιση (τυπικό σφάλμα) των σημείων ελέγχου (σημεία εξάρτησης πολυγωνικών οδεύσεων από το τριγωνομετρικό δίκτυο) είναι μικρότερη ή ίση από 10 mm; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Οι μετρήσεις των γωνιών και αποστάσεων για τον εντοπισμό των προαναφερόμενων ελέγχων έγιναν με ακρίβεια τουλάχιστον 4 mgon και 2 mm + 2 ppm αντίστοιχα; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| 4 | Η υψομετρική απόκλιση (τυπικό σφάλμα) των σημείων ελέγχου (σημεία εξάρτησης πολυγωνικών οδεύσεων από το τριγωνομετρικό δίκτυο) είναι μικρότερη ή ίση των 2 mm; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Έχουν ληφθεί τα υψομετρικά σημεία αρκετά πυκνά και σε τέτοιες αποστάσεις ώστε να αποδίδουν πιστά τις υψομετρικές μεταβολές (υψομετρικές καμπύλες ή/και υψόμετρα των διατομών); |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| ## 1.4 Καταλληλότητα Επιλογών μεταξύ Εναλλακτικών Λύσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Έχουν αναλυθεί επαρκώς τα εναλλακτικά σενάρια που αφορούν στην επιλογή της θέσης και μεθόδου επεξεργασίας των λυμάτων ώστε η προτεινόμενη λύση να πλεονεκτεί συνολικά κατά την εξέταση των ακόλουθων κριτηρίων: |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - θόρυβος, ρύπανση ατμόσφαιρας και επιπτώσεις στο ανάγλυφο κατά τη φάση κατασκευής; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - δυσοσμίες, θόρυβος, οχλήσεις από έντομα, ρύπανση εδάφους, αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, ρύπανση υδάτων κατά τη φάση λειτουργίας; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - η εφαρμογή του συστήματος έχει δώσει καλά αποτελέσματα; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - αποφεύγονται τα μεγάλα μήκη στους αγωγούς μεταφοράς; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - αποφεύγονται τα μεγάλα μήκη των καταθλιπτικών αγωγών και οι μεγάλες ανάγκες άντλησης; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - το κόστος κατασκευής και λειτουργίας σε συνδυασμό με το επιθυμητό επίπεδο επεξεργασίας είναι το ελάχιστο; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - υπάρχει ευχέρεια απόκτησης του γηπέδου της εγκατάστασης; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - υπάρχει κοινωνική αποδοχή για τη λύση; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
|  | - η υποβάθμιση της αξίας της γης, στην άμεση περιοχή του έργου, περιορίζεται στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό; |  |  | …... |  | …... |  | …... |  | - 1, 2 |  |  |  |  |
| ## 1.5 Κατασκευαστικά Μέσα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Κατασκευασιμότητα, Εφικτότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Έχει εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για το υπό μελέτη έργο; |  |  | ….. |  | ….. |  | ….. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Προσδιορίζονται στη μελέτη με σαφήνεια οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα απαιτηθούν για την κατασκευή στοιχείων του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που προβλέπονται ασυνήθεις ή περίπλοκες κατασκευές; |  |  | .….. |  | .….. |  | .….. |  | 2, 3 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Έχει εξετασθεί η εφικτότητα των προτεινόμενων κατασκευών με τα διατιθέμενα στον τόπο του έργου κατασκευαστικά μέσα και υλικά καθώς και ότι αυτές οι κατασκευές αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό του έργου; |  |  | .….. |  | .….. |  | .….. |  | 2, 3 |  |  |  |  |
| ## 1.6 Χρονικός Προγραμματισμός, Αδειοδοτήσεις και Διαδικασία Θεσμοθετημένων Εγκρίσεων και Ρυθμίσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη χρονικού προγραμματισμού του έργου; Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου; | …… |  |  | …… |  |  | …… |  | 1, 2 |  |  |  |  |
| 2 | Για το χρόνο έναρξης της λειτουργίας του έργου έχει ληφθεί υπόψη η ολοκλήρωση και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης; | …… |  |  | …… |  |  | …… |  | 1, 2 |  |  |  |  |
| 3 | Υπάρχει πρόβλεψη στο χρονικό προγραμματισμό του έργου ώστε όλες οι υποστηρικτικές μελέτες να εκπονούνται και να παραδίδονται σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα; | …… |  |  | …… |  |  | …… |  | 2, 3 |  |  |  |  |
| 4 | Έχουν προσδιορισθεί στη σύμβαση οι κατάλληλες κυρώσεις και η επιβολή ποινικών ρητρών σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης; | …… |  |  | …… |  |  | …… |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Έχει κινηθεί η διαδικασία θεσμοθετημένων εγκρίσεων και ρυθμίσεων ώστε να: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - διασαφηνίζεται αν και σε πιο βαθμό το έργο θίγει δημόσια συμφέροντα, όπως προγράμματα χρήσεων γης, οικιστικά προγράμματα; | …... |  |  | …... |  |  | …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - αποφεύγονται έννομες απαιτήσεις τρίτων; | …... |  |  | …... |  |  | …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - έχουν προσδιορισθεί όλοι οι θιγόμενοι; | …... |  |  | …... |  |  | …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Β.3-2	Βασικεσ Απαιτησεισ ΜελΕτης

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες |  |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  | Μ/Δ |  | * |  |  | Παρατηρήσεις |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| ## 2.1 Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Όλες οι δεξαμενές μπορούν να εκκενωθούν πλήρως είτε με βαρύτητα ή φορητό εξοπλισμό; |  |  |  | …… |  |  |  |  | …… |  |  |  | …… |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 2 | Προβλέπονται εύκαμπτες συνδέσεις τμημάτων του εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των διαφορικών καθιζήσεων; |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Οι ανοχές των δομικών κατασκευών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και τις απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ 12255-1; |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 4 | Πλησίον των περιοχών που προβλέπονται εργασίες καθαρισμού προβλέπονται υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης; |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5 | Υπάρχει η δυνατότητα στις παράλληλες ομοειδείς μονάδες να απομονωθεί η μια μονάδα και να διοχετευθεί το σύνολο της παροχής από τις υπόλοιπες γραμμές; |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| ## 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Μονάδα εσχάρωσης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - στη περίπτωση που σχεδιάστηκε με τη μορφή παράλληλων γραμμών, υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης μιας γραμμής; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - στη περίπτωση που προβλέπεται μια μόνο γραμμή εσχάρωσης, υπάρχει διάταξη παράκαμψης; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων με τα προϊόντα προεπεξεργασίας; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - στην περίπτωση που η μονάδα είναι στεγασμένη προβλέπεται διάταξη απόσμισης; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... | 2,3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Μονάδα εξάμμωσης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - η μονάδα έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση άμμου 30 mm και σε ποσοστό 99%; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - στην περίπτωση που προβλέπεται μια μόνο γραμμή εξάμμωσης, υπάρχει διάταξη παράκαμψης; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... | 2,3 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - στην περίπτωση που σχεδιάστηκε με τη μορφή παράλληλων γραμμών, υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης μιας γραμμής; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - η μέγιστη ταχύτητα στις σωληνώσεις αέρα είναι 20 m/s; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - η ημερήσια ποσότητα της άμμου απομακρύνεται σε έξι ώρες; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Για τη μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - προβλέπεται τρόπος συλλογής και ιλύος και των επιπλεόντων; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - επιτυγχάνεται ο επιθυμητός όγκος ή χρόνος παραμονής των λυμάτων στη δεξαμενή; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - η επιφανειακή φόρτισή της δεν ξεπερνά τα … m3/ m2.d; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 4 |  | - Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - τη ζητούμενη απόδοση της επεξεργασίας (απομάκρυνση οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση); |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - την τυχόν απαίτηση για προσθήκη χημικών ή και αναερόβια δεξαμενή για την απομάκρυνση του φωσφόρου; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - τη συγκέντρωση ανάμικτου υγρού (MLSS) ή και οργανικών στερεών στον βιολογικό αντιδραστήρα (MLVSS); |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5 |  | Η μονάδα τελικής καθίζησης σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - την επιφανειακή φόρτιση (m3/m2d) |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - τη συγκέντρωση στερεών (kg/m3) και οργανικών (kg VSS/m3) |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - την ωριαία παροχή ιλύος και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - το χρόνο παραμονής των στερεών; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | - τον τρόπο συλλογής των στραγγιδίων; |  |  | …... |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Η μονάδα επεξεργασίας της ιλύος σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - την προέλευση της ιλύος |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - τα χαρακτηριστικά της ανεπεξέργαστης ιλύος; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - τους αναγκαίους όγκους αποθήκευσης της ανεπεξέργαστης και της επεξεργασμένης ιλύος; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - το ιξώδες της λάσπης κατά τους υδραυλικού υπολογισμούς; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - το ρυπαντικό φορτίο των στραγγιδίων στην είσοδο της εγκατάστασης (εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται); |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - την ελάχιστη ταχύτητα 1 m/s στις σωληνώσεις ιλύος ή αλλιώς την πρόβλεψη για πλύση των αγωγών ιλύος με βιομηχανικό νερό; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - κατάλληλες διατάξεις εσχάρωσης ή τεμαχισμού πριν από τις αντλίες ανεπεξέργαστης ιλύος; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | - η μέση συγκέντρωση στερεών της νωπής ιλύος είναι μεγαλύτερη από 4%; |  |  |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| ## 2.3 Μέτρα ασφάλειας - Σήμανση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, βιοαέριο κτλ έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από τη μείωση συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 2 | Επαρκεί ο φυσικός εξαερισμός των κλειστών χώρων; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 3 | Όπου δεν επαρκεί ο φυσικός εξαερισμός των κλειστών χώρων προβλέπεται εξαναγκασμένος; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 4 | Οι αποθήκευση των χημικών ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12555-10; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5 | Τα δοχεία των χημικών είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά και τοποθετημένα σε στεγανές λεκάνες από αντιδιαβρωτικά υλικά; |  |  |  |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Η χωρητικότητα των στεγανών λεκανών είναι ίση τουλάχιστον με το 110% του ενεργού όγκου του μεγαλύτερου δοχείου; | …... |  |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Οι στεγανές λεκάνες διαθέτουν φρεάτιο στράγγισης; | …... |  |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Προβλέπεται η εγκατάσταση ευδιάκριτων επιγραφών: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά κτλ.); | …... |  |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο στο χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.); | …... |  |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.); | …... |  |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  | 2,3 |  |  |  |  |
| ## 2.4 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ο σχεδιασμός των οδών κυκλοφορίας και πεζών είναι σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 2 |  |  | Το ελάχιστο πλάτος του καταστρώματος της οδού είναι 4.00 m; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 3 |  |  | Προβλέπονται επαρκείς χώροι ελιγμών και στάθμευσης; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 4 |  |  | Οι οδοί κυκλοφορίας που διέρχονται εμπρός από κτίρια ή μονάδες επεξεργασίας έχουν πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον 1.00 m; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 5 |  |  | Οι απλοί πεζοδιάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 0.60 m και ελεύθερο ύψος 2.00 m; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 6 |  |  | Οι διάδρομοι που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φορτίου έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 1.20 m; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 7 |  |  | Στις υψομετρικές διαφορές που είναι μεγαλύτερες από 0.20 m προβλέπονται σκαλοπάτια ή ράμπες; |  | …... |  |  |  |  |  |  | …... |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προκαταρκτικής (1), προμελέτης (2), οριστικής μελέτης (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  | - Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχέτευση των ομβρίων; |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 9 |  |  | Εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός στις οδούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων; |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  | …... |  |  | 2,3 |  |  |  |
| 10 |  |  | Η ένταση του γενικού φωτισμού είναι τουλάχιστον 5 lux; |  |  | …... |  |  |  |  | …... |  |  | …... |  |  | 2, 3 |  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β.3-1	ΓΕΝΙΚΑ	1

1.1	Λειτουργικός Σχεδιασμός – Παραδοχές	1

1.2	Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές	4

1.3	Ακρίβεια Υπολογισμών Τοπογραφικών Εργασιών	4

1.4	Καταλληλότητα Επιλογών μεταξύ Εναλλακτικών Λύσεων	5

1.5	Κατασκευαστικά Μέσα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Κατασκευασιμότητα, Εφικτότητα	5

1.6	Χρονικός Προγραμματισμός, Αδειοδοτήσεις και Διαδικασία Θεσμοθετημένων Εγκρίσεων και Ρυθμίσεων	6

Β.3-2	Βασικεσ Απαιτησεισ ΜελΕτης	7

2.1	Γενικές Απαιτήσεις	7

2.2	Ειδικές Απαιτήσεις	7

2.3	Μέτρα ασφάλειας - Σήμανση	9

2.4	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου	10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

9.		ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες με καταλόγους ελέγχων μελετών υδραυλικών έργων.  Σε αυτούς τους καταλόγους το κάθε κριτήριο εξετάζεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της μελέτης ανάλογα με τον αριθμό που αναγράφεται στη στήλη 6 των πινάκων.  Είναι σκόπιμο, τόσο ο μελετητής όσο και ο επιβλέπων κάθε φορά να διατρέχουν όλα τα κριτήρια, ώστε στην περίπτωση που έχει παραληφθεί ένα ή δυο στάδια της μελέτης, να ελέγχεται το τρέχον στάδιο της μελέτης και ως προς τα κριτήρια προηγουμένων σταδίων.  Οι συμβολισμοί / συντομογραφίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες εξηγούνται στο υπόμνημα που ακολουθεί:

Υπόμνημα:

Μ/Δ = Μη διαθέσιμο στοιχείο

Όπου σημειώνεται ΟΧΙ ή Μ/Δ τότε πρέπει να δίνονται εξηγήσεις στη στήλη των παρατηρήσεων.

Όπου η στήλη 6 είναι κενή τα κριτήρια είναι γενικής εφαρμογής ή αφορούν π.χ., τοπογραφικές εργασίες οι οποίες ελέγχονται αυτοτελώς.