# Δ.3-1  ΓΕΝΙΚΑ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 1.1 Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στοιχεία τοπικών συνθηκών και δεδομένων; | - …... | - …... | - …... | - 1 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται αναλυτικοί υπολογισμοί; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων συσκευών και μηχανημάτων; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 4 | Έχουν συνταχθεί σχέδια διατάξεων που να καταγράφουν την πορεία και τη διέλευση των δικτύων εγκαταστάσεων; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 5 | Περιγράφεται το υλικό και οι διαστάσεις των δικτύων των εγκαταστάσεων ; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 6 | Περιέχονται στη μελέτη διαγράμματα δικτύων και συνδεσμολογιών; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 7 | Υπάρχουν σχέδια λεπτομερειών σε δόκιμη κλίμακα; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 8 | Περιέχεται τεχνική έκθεση με την περιγραφή του συστήματος κάθε Η/Μ εγκατάστασης; |  |  |  | - 3 |  |  |
| 9 | Περιλαμβάνονται προδιαγραφές υλικών; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 10 | Περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης των στοιχείων της Η/Μ εγκατάστασης; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| 11 | Περιλαμβάνεται προμέτρηση υλικών και εργασιών; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |  |
| 12 | Περιλαμβάνεται προϋπολογισμός; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |  |
| ## 1.2 Στοιχεία γενικού σχεδιασμού |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Έχει ληφθεί μέριμνα για επαρκείς χώρους ηλεκτροστασίων- μηχανοστασίων; | - …... | - …... | - …... | - 1 |  |  |
| 2 | Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει επαρκείς χώρους για την διέλευση των δικτύων; | - …... | - …... | - …... | - 1 |  |  |
| 3 | Τα δίκτυα είναι προσβάσιμα; | - …... | - …... | - …... | - 1 |  | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

# Δ.3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες |  | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  | Μ/Δ |  | * |  |  |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |
| ## 2.1 Γενικό σχέδιο παροχών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνονται τα παρακάτω: |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| 1 | Το γενικό τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου με τα δίκτυα παροχών; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| 2 | Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| 3 | Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4 | Περιλαμβάνονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαταστάσεων τα παρακάτω στοιχεία των δικτύων παροχών πόλεως στη θέση του οικοπέδου: |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Διαδρομή και βάθος αγωγών-διατομές-πίεση; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Τάση και θέση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| 5 | Αναγράφονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο οι απαιτήσεις του κτιρίου σε: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Παροχή νερού σε κυβ. μ. ανά ώρα για πυρόσβεση; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Ηλεκτρική ενέργεια σε KVA (μονοφασικό, τριφασικό); |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Παροχή νερού σε κυβ. μ. ανά ώρα για ύδρευση; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Άλλες τυχόν παροχές; |  | - …... |  | - …... |  | - …... |  | - 1 |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2 Γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με τα δίκτυα παροχών, (τις διατομές και τη θέση τους); |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Τη θέση και το χώρο των κύριων στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου όπως: - Μετρητές παροχών, Κατανεμητές; - Λεβητοστάσια, - Μηχανοστάσια, Ηλεκτροστάσια - Δεξαμενές πετρελαίου, - Ψυχροστάσια, - Βόθρους, μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια, - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού; - δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια; - γειώσεις κ.λ.π.; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Οι διαστάσεις των συσκευών είναι ρεαλιστικές; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 4 | Περιλαμβάνεται η οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων με κύριες διαστάσεις (διατομές, διαμέτρους κ.λ.π.); |  | …... |  | …... |  | …... |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Περιέχονται οι κατακόρυφες στήλες όλων των γενικών δικτύων εγκαταστάσεων με κύριες διαστάσεις; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Η κλίμακα των γενικών σχεδίων των εγκαταστάσεων είναι δόκιμη; |  | …... |  | …... |  | …... |  | 1,2,3 |  |  |  |  |
| ## 2.3 Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται οι εθνικές προδιαγραφές σύνταξης της συγκεκριμένης μελέτης; | …... |  | …... |  | …... |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Γίνεται αναφορά σε εθνικά και διεθνή πρότυπα ανά περίπτωση; | …... |  | …... |  | …... |  | 1 |  |  |  |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Δ.3-3 Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων κάθε εγκατάστασηΣ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.1. Εγκατάσταση ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1 Γενικό σχέδιο ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Περιλαμβάνεται η κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει ) στο οποίο φαίνεται η θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των σωλήνων παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| ### 3.1.2 Τεχνική περιγραφή |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Περιλαμβάνονται τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| - 2 | Γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει ή άλλος); | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| - 3 | Περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες); | …... | …... | …... | - 1,2 |  |  |
| 4 | Αναφέρεται το σύστημα ή η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές); | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| ### 3.1.3 Τεύχος υπολογισμών: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία δεν απαιτείται τεύχος υπολογισμών. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι υπολογισμοί στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες κ.τ.λ.), ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου; | …... | …... | …... | - 2 |  | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### 3.1.4 Σχέδια κατασκευής: |  |  |  |  |  |  |
|  | Φαίνονται στις κατόψεις όλων των ορόφων: |  |  |  |  |  |
| 1 | Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου; | …… | …… | …… | 2 |  |
| 2 | Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού; | …… | …… | …… | 2 |  |
| 3 | Η τροφοδότηση των κοινόχρηστων χώρων και του δικτύου ύδρευσης; | …… | …… | …… | 2 |  |
| 4 | Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων; | …… | …… | …… | 3 |  |
| 5 | Το υλικό κατασκευής των διακοπτών, δικλείδων κ.λ.π.; | …… | …… | …… | 3 |  |
| 6 | Περιλαμβάνεται υπόμνημα που δείχνει τη διάκριση των σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κ.τ.λ. κάθε είδους κ.τ.λ. καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων; | …… | …… | …… | 3 |  |
| 7 | Περιλαμβάνεται διάγραμμα ύδρευσης στο οποίο να εμφανίζεται: | …… | …… | …… | 3 |  |
|  | - Η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα; | …… | …… | …… | 3 |  |
|  | - Η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες, κ.τ.λ.); | …… | …… | …… | 3 |  |
| 8 | Περιλαμβάνονται κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή εξίσωσης αντλιοστασίων σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως; | …... | …... | …... | - 2,3 |  |

*  Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3)

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | ##### Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ## 3.2 Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.2.1 Γενικό Σχέδιο αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο θα φαίνεται: |  |  |  |  |  |
| 1 | Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια, σωλήνες, μηχανοσίφωνες κ.τ.λ.) και ο τρόπος διάθεσης τους (σύνδεση με το δίκτυο της πόλης – βόθρος κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | - 2 |  |
| 2 | Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των όμβριων όλης της οικοδομής και των διαμορφούμενων ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου; | - …... | - …... | - …... | - 1 |  |
| ### 3.2.2 Τεχνική περιγραφή |  |  |  |  |  |  |
|  | Στην τεχνική περιγραφή αναφέρονται: |  |  |  |  |  |
| 1 | Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν; | - …... | - …... | - …... | - 2 |  |
| 2 | Οι προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει ή άλλος); | - …... | - …... | - …... | - 2 |  |
| 3 | Ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 4 | Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βόθροι, σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | - 2 |  |
| 5 | Τα προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| ### 3.2.3 Τεύχος υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Παρατίθενται οι αναγκαίοι υπολογισμοί από τους οποίους θα προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων (μέθοδος υδραυλικών υποδοχέων ή άλλη); | …... | …... | …... | - 2 |  |

*  Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3)

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ### 3.2.4 Σχέδια κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Περιλαμβάνονται κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες θα φαίνονται: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
|  | - Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής της διαμέτρου των σωλήνων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων, στομίων καθαρισμού κ.τ.λ.; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
|  | - Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχέτευσης με ενδείξεις του υλικού κατασκευής και των διαμέτρων τους κ.τ.λ.; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
|  | - Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεατίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων κ.λ.π.; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται διάγραμμα όπου φαίνεται: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Η σύνδεση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και οριζόντια τμήματα των δικτύων; | ….. | ….. | ….. | 3 |  |  |
|  | - Η ποιότητα και η διάμετρος των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων, (σιφώνια, βαλβίδες, φρεάτια κ.τ.λ.) και οι σωλήνες αερισμού τους; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| ### 3.2.5. Μελέτη διάθεσης ακαθάρτων |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευτούν δια βαρύτητος στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 2 | Υπάρχουν υπολογισμοί χωρητικότητας σηπτικού και απορροφητικού βόθρου, σε περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου αποχέτευσης πόλεως; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 3 | Υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ### 3.2.6 Αποχέτευση όμβριων |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνεται κάτοψη του δώματος ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων του κτιρίου, εξωστών της οικοδομής στην οποία φαίνεται: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ο τρόπος απορροής των ομβρίων; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
|  | - οι θέσεις συγκέντρωσης ομβρίων; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
|  | - οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομάκρυνσης ομβρίων (κατακόρυφων στηλών); | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
|  | - τα υλικά κατασκευής; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.3 Εγκατάσταση θέρμανσης |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3.1 Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στην Τεχνική έκθεση: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Οι ελληνικοί κανονισμοί ή οι τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) που λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Οι εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρασίες; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Οι εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Οι συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Το σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμανσης χώρων ή διαμερισμάτων; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Το συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο; | …... | …... | …... | - 1,2 |  |  |
|  | - Η χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας ή καύσιμα; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Τα προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει ή άλλος); | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
|  | - Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεκτές τεχνικές οδηγίες); | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ### 3.3.2 Τεύχος υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνεται πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης όπως για: |  |  |  |  |  |  |
|  | - λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα, αντλίες θερμότητας; | …... | …... | …... | 2,3 |  |  |
|  | - δίκτυο σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών;. | …... | …... | …... | 3 |  |  |
|  | - στόμια θερμοσυσσωρευτών, ηλιακούς συλλέκτες, δεξαμενές καυσίμων; | …... | …... | …... | 2 |  |  |
| ### 3.3.3 Σχέδια κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Περιλαμβάνονται σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται: |  |  |  |  |  |  |
|  | - η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή αεραγωγών, | …... | …... | …... | 3 |  |  |
|  | - η θέση και οι διάμετροι των οριζόντιων διαδρομών τους; | …... | …... | …... | 3 |  |  |
|  | - η θέση, η ικανότητα και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων και στοιχείων; | …... | …... | …... | 3 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται σχέδιο κάτοψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης; | …... | …... | …... | - 2,3 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνεται σχέδιο κάτοψης ψυχροστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης; | …... | …... | …... | - 2,3 |  |  |
| 4 | Περιλαμβάνεται διάγραμμα σωληνώσεων αεραγωγών, κεντρικών καλωδίων κ.λ.π. στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωληνώσεων και οι αυτοματισμοί; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.4.1 Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αναφέρονται οι Ελληνικοί κανονισμοί ή οι οδηγίες (Ελληνικές ή Διεθνείς) που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και ειδικά η δυνατότητα και κατηγορία ηλεκτροδότησης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές των προτεινόμενων υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει ή άλλος); | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| ### 3.4.2 Τεύχος υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνεται στο τεύχος ο υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάθε φάση; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται στο τεύχος ο υπολογισμός των γενικών ασφαλειών και διακοπών των πινάκων; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| ### 3.4.3 Σχέδια κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στα σχέδια κατόψεων οι θέσεις των πινάκων και υποπινάκων; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται στα σχέδια κατόψεων οι θέσεις και τα μεγέθη των γραμμών φωτισμού και φορτίων κίνησης λοιπών φορτίων; | …... | …... | …... | - 2,3, |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται στα σχέδια κατόψεων η κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους; | …... | …... | …... | - 2,3 |  |  |
| 4 | Υπάρχουν μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων με αναφορά του μεγέθους των οργάνων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.5 Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5.1 Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αναφέρονται στην τεχνική έκθεση οι ελληνικοί κανονισμοί και οι οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 2 | Αναφέρεται στην τεχνική έκθεση ο τρόπος εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου του υποσταθμού; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 3 | Αναφέρονται στην τεχνική έκθεση οι προτεινόμενοι αυτοματισμοί και συστήματα ασφαλείας; | …... | …... | …... | - 1,2 |  |  |
| 4 | Αναφέρονται στην τεχνική έκθεση οι προδιαγραφές υλικών; | …... | …... | …... | - 1,2 |  |  |
| 5 | Αναφέρονται στην τεχνική έκθεση ο τρόπος γειώσεως; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| ### 3.5.2 Τεύχος υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί των κύριων στοιχείων εγκατάστασης (εξαεριστήρες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητας, λεκάνες απορροής, ράβδοι, μονωτήρες κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| ### 3.5.3 Σχέδια κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται σχέδια κατόψεως υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης; | …... | …... | …... | - 2,3 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται τομή καθ’ύψος (κλ. 1:50); | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνεται μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξης, αυτοματισμών και ασφάλισης με αναφορά των μεγεθών των οργάνων διακοπής, ζεύξης και ένδειξης; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.6 Ενεργητική Πυροπροστασία |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.6.1 Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση οι ελληνικοί κανονισμοί και οι οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 2 | Υπάρχει γενική περιγραφή της προτεινόμενη λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων φωτισμού – σήμανσης οδεύσεων διαφυγής; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 4 | Περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 5 | Περιγράφεται η τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 6 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση οι υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 7 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση οι προδιαγραφές των προτεινομένων υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει ή άλλος); | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| ### 3.6.2 Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υπάρχει σχεδίαση στις κατόψεις όλων των στοιχείων των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπως: Φωτιστικά ασφαλείας, σήμανση οδεύσεων διαφυγής, πυρανιχνευτές, συναγερμοί, κεφαλές αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές, σημεία υδροληψίας, φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες, ερμάρια πυροσβεστικών εργαλείων, πίνακες πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα των δικτύων πυρόσβεσης, που δείχνουν την σύνδεση των συσκευών και στοιχείων πυρόσβεσης; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνεται ηλεκτρικό μονογραμμικό σχέδιο πυρανίχνευσης με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα πυρανίχνευσης; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ## 3.7 Εγκατάσταση ανυψωτικού συστήματος |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.7.1 Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση οι ελληνικοί κανονισμοί και οι οδηγίες ελληνικές ή ξένες που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 2 | Περιγράφεται στη τεχνική έκθεση το σύστημα που έχει επιλεγεί; | …... | …... | …... | - 1 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση το πλήθος των στάσεων, η ταχύτητα ανύψωσης ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανύψωσης ή μεταφοράς; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 4 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση οι προδιαγραφές των προτεινομένων υλικών; | - …... | - …... | - …... | - 2 |  |  |
| ### 3.7.2 Τεύχος υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται στο τεύχος υπολογισμών οι κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται πλήρης υπολογισμός και έλεγχος αντοχής των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδηγοί, άξονες κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| ### 3.7.3 Σχέδια κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνεται η κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελευθέρων χώρων κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης; | …... | …... | …... | - 2 |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνεται σχέδιο τομής φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατύσκαλων, ανοιγμάτων επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσεις διαδρόμων, καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας κ.τ.λ.), προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων; | …... | …... | …... | - 3 |  |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ.3-1  	ΓΕΝΙΚΑ	1

1.1  	Απαιτήσεις	1

1.2  	Στοιχεία γενικού σχεδιασμού	1

Δ.3-2 	ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	2

2.1  	Γενικό σχέδιο παροχών	2

2.2  	Γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων.	3

2.3  	Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές	3

Δ.3-3 	Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων κάθε εγκατάστασηΣ	4

3.1. 	Εγκατάσταση ύδρευσης	4

3.1.1 	Γενικό σχέδιο ύδρευσης	4

3.1.2 	Τεχνική περιγραφή	4

3.1.3 	Τεύχος υπολογισμών:	4

3.1.4 	Σχέδια κατασκευής:	5

3.2 	Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων.	6

3.2.1 	Γενικό Σχέδιο αποχέτευσης	6

3.2.2 	Τεχνική περιγραφή	6

3.2.3 	Τεύχος υπολογισμών	6

3.2.4 	Σχέδια κατασκευής	7

3.2.5 	Μελέτη διάθεσης ακαθάρτων	7

3.2.6 	Αποχέτευση όμβριων	8

3.3 	Εγκατάσταση θέρμανσης	9

3.3.1 	Τεχνική έκθεση	9

3.3.2 	Τεύχος υπολογισμών	10

3.3.3 	Σχέδια κατασκευής	10

3.4 	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων	11

3.4.1 	Τεχνική έκθεση	11

3.4.2 	Τεύχος υπολογισμών	11

3.4.3 	Σχέδια κατασκευής	11

3.5 	Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού	12

3.5.1  	Τεχνική έκθεση	12

3.5.2 	Τεύχος υπολογισμών	12

3.5.3 	Σχέδια κατασκευής	12

3.6 	Ενεργητική Πυροπροστασία	13

3.6.1 	Τεχνική έκθεση	13

3.6.2 	Σχέδια	13

3.7 	Εγκατάσταση ανυψωτικού συστήματος	14

3.7.1 	Τεχνική έκθεση	14

3.7.2 	Τεύχος υπολογισμών	14

3.7.3 	Σχέδια κατασκευής	14